| THEME | Réduction de l'impact des systèmes d'assainissement sur le milieu naturel | Thurins | Action n°40 |
| --- | --- | --- | --- |

| Action | Réduction des fréquences de déversement à Thurins |  |
| --- | --- | --- |
| Sous actions | 1- Poursuite de la mise en séparatif de la collecte |  |
|  | 2 - Création d’un bassin de régulation des eaux pluviales |  |
| Objectif | Supprimer les déversements au Garon pour la pluie mensuelle et réduire les mises en charge du réseau d’assainissement |  |
| Secteur | Thurins |  |
| Maître d’Ouvrage | SIAHVG |  |

| Localisation |  |
| --- | --- |
| Déversoirs d’orage Garon Garon |  |
| Contexte et désordres |  |
| - désordres : impact qualitatif sur le Garon, par déversement d’effluents unitaires en temps de pluie - fréquence : plusieurs fois par mois - causes : réseau de transfert non dimensionné pour le transfert des effluents de temps de pluie (6 déversoirs d’orage) |  |
| Description des actions |  |
| Mise en séparatif Collecteur à investiguer Bassin de rétention Le SIAHVG a réalisé en 2006 un Schéma Directeur d’Aassainissement sur la commune de Thurins (SEDic, 2007). Cette étude a permis d’élaborer une feuille de route pour l’aménagement des réseaux afin de réduire sensiblement l’impact de l’assainissement sur le Garon, via : - la réduction de la fréquence et des volumes déversés au niveau des DO (suppression des déversements pour T 1mois), - la régulation des rejets d’eaux pluviales en amont du Garon (gain quantitatif et qualitatif). Le programme de travaux ambitieux (coût total évalué à 1,2 M€HT ) retenu à la suite de l’étude comprend : - la mise en séparatif de la collecte : pose de 1800 ml de collecteurs EU et 450 ml de collecteurs EP, - la création de 2 bassins de régulation des eaux pluviales avant rejet au cours d’eau Depuis la fin de l’étude, le SIAHVG a engagé plusieurs tranches de travaux dans ce sens : route d’Yzeron, route du barrage, rue de la Poste au niveau de la RD25 et récemment rue du 8 mai 1945. Ces travaux permettent aujourd’hui de réduire l’impact sur le Garon. Toutefois, les gains ne seront réellement optimisés qu’après achèvement des travaux programmés. Action à prévoir : il est préconisé de poursuivre le déploiement des actions du Schéma Directeur communal, à savoir : 1 – Poursuite de la mise en séparatif de la collecte : - Chemin de la Plaine : pose EU DN200 sur 130 ml - Rue du Michard : pose EU DN200 sur 150 ml - Route du Barrage : pose EU DN200 sur 300 ml et suppression du DO temporaire - Rue du 8 mai 1945 : pose EUDN200 sur 540 ml (en cours) 2 - Création d’1 bassin de régulation des eaux pluviales au niveau de l’exutoire du bassin versant du chemin du Mathy - Qf = 400 l/s ; Volume = 220 m3 A moyen terme il semble également nécessaire d’investiguer le collecteur longeant le Garon afin de s’assurer de son imperméabilité. Des travaux ponctuels pourraient être à prévoir sur la base de cette inspection (création de regard d’accès, chemisage, remplacement de tronçons…). D’autre part, le bassin d’orage situé à l’aval du centre Bourg pourrait être optimisé afin de soulager la collecte intercommunale par temps de pluie (sollicitation plus fréquente). |  |
| Estimation financière (sur la base d’une estimation actualisée du chiffrage du SDA) |  |
| Indicateurs de suivi |  |
| - Réalisation des travaux - Mesures qualité (Garon en aval de Thurins) | - Mesures d’autosurveillance |
| PRIORITE 3 |  |