| Direction | de l’Environnement |
| --- | --- |
| Service | Gestion de l’eau – S.A.T.E.S.E |
| Contact | Natacha SIDOBRE Tél: 04 75 79 82 79 Courriel: nsidobre@ladrome.fr |

Muriel DEVIGNOT Service Administratif PGL AVENTURES SAS 1810 Route de Brujas 07150 VAGNAS

À VALENCE, le 21 janvier 2020

Madame,

Le service du SATESE a réalisé un diagnostic de votre système d’assainissement en 2018. Cette étude a permis de déterminer un fonctionnement très satisfaisant de votre installation, avec des abattements de pollutions allant de 98 % à 100% pour les paramètres règlementaires. Les préconisations d’entretien mises en œuvre mènent aujourd’hui à un fonctionnement optimum.

La station accueille plus de 300 personnes en période estivale et elle fonctionne seulement de mai à août. De nouveaux raccordements sont envisagés sur cette installation de type Lagunage, avec une pointe atteignant 500 personnes en période estivale.

Le diagnostic réalisé en 2018 a déterminé des temps de séjours supérieurs à 60 jours dans les ouvrages de traitement, selon le volume nominal des bassins. Pour ce type de filière, les temps de séjours peuvent descendre jusqu’à 20 à 30 jours, sans incidence sur le fonctionnement, engendrant une charge résiduelle de 300 personnes.

Avec un curage régulier des ouvrages pour maintenir un volume utile optimum, les raccordements supplémentaires sont envisageables et ne perturberont pas le traitement de la pollution.

Egalement, la charge maximale se faisant en période estivale, l’activité de la biomasse bactérienne est à son apogée et l’abattement en est nettement amélioré.

Pour finir, avec un fonctionnement sur seulement 4 mois de l’année, les 8 mois restants favorisent la minéralisation des boues décantées et permettront de travailler avec un volume utile important en période estivale.

Ces éléments devraient vous permettre de compléter votre dossier règlementaire.

Je vous prie de croire, Madame, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Natacha SIDOBRE

Appui technique en Ingénierie de l’Eau

SATESE 26/07

Département de la Drôme