Communauté de Communes du Genevois

DEFINITION DU POTENTIEL

DE LA ZONE DE MATAILLY

Etudes géophysiques et hydrogéologiques

ENVHYDRO		Etude 08-74-131 (pp)

74550 ORCIER		mai 2008

Sommaire

Préambule

1 – Zone de Matailly

1.1 – Rappel des résultats de géophysique

    - – Mesures anciennes

    - – Mesures de 2007

1.2 – Rappel des forages et essais de pompage

    - – Mesures anciennes

    - – Mesures de 2008

1.3 – Conclusions partielles

Figures hors texte

Figure 1	Implantation des mesures sur la zone de Matailly

Annexes

Annexe 1	Panneaux électriques 2007 sur Matailly

Annexe 2	Rapport d’HYDROFORAGE sur Matailly

Annexe 6	Analyse chimique de Savoie Labo

PREAMBULE

Dans le cadre de la validation du schéma directeur pour le développement des ressources en eau potable de la Communauté de Communes du Genevois, le secteur de Matailly, déjà identifiés comme potentiellement favorables, ont fait l’objet de reconnaissances complémentaires. La synthèse de ces résultats a été réalisée par Erik SIWERTZ, ingénieur géologue.

1 - Zone de Matailly

  - -  Rappel des résultats de géophysique

    - - Mesures anciennes

Plusieurs campagnes de géophysique électrique ont été réalisées dans le secteur de Matailly : études géophysiques BEGG n°188 (1967), CPGF n°1095A (1972), CPGF n°3904 (1991), ENVHYDRO n°097 (2005). La figure 1 hors texte illustre l’implantation de ces mesures.

Le profil 10 de l’étude BEGG de 1967 est intéressant car il montre la présence de graviers jusqu’à une cote proche de 300 m NGF :

On ne dispose pas de l’étude BEGG de 1964 qui semble indiquer une remontée de la molasse au niveau de la plaine.

Les résultats de BEGG ont été repris dans l’interprétation des mesures de CPGF en 1992. Les coupes ci-dessous, transcrites du rapport CPGF-HORIZON n°3904, illustrent la structure de l’aquifère. Sous une épaisse série d’alluvions graveleuses hors nappe sur le versant, on observe des niveaux graveleux résistants (500 à 750 Ωm) avec localement une intercalation argileuse. Ces horizons correspondent à des graviers sous nappes dont la cote du mur est proche de 310 m NGF.

En 2004, 2 panneaux électriques ont été réalisés à l’occasion de la reconnaissance générale de la bordure de la nappe du Genevois. Un extrait du panneau 4 de cette campagne figure dans l’annexe 1 où sont reportés les panneaux électriques interprétés.

1.1.2	- Mesures en 2007

Une campagne de géophysique électrique comportant 9 panneaux électriques en configuration pôle-dipôle totalisant 2,25 km a été réalisée en 2007. L’implantation des mesures dans la zone centrale de l’étude (avec le rappel des campagnes précédentes) fait l’objet de la figure page suivante. Les coupes interprétées des panneaux figurent en annexe 1.

Sur cette figure, on a reporté les résultats de l’interprétation de l’ensemble des mesures suivant le schéma habituel avec un report en surface des principales caractéristiques des panneaux et des sondages électriques. Les plages bleues ou vertes traduisent l’existence en profondeur de niveaux résistants (graveleux) potentiellement aquifères et les plages rouges, de niveaux conducteurs (à dominante argileuse). A la suite de cette campagne qui a confirmé l’existance d’un aquifère potentiellement intéressant,  un forage et 4 piézomètres ont été réalisés.

  - -  Résultats des forages et essais de pompage

1.2.1 - Anciennes données

Le tableau ci-dessous rappelle les principales données sur les anciens forages de la zone.

|  | Piézo 1 | Piézo 2 (*) | Piézo 3 (*) | Puits Matailly | F Matailly (*) | F Moissey |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X lambert | 879 675 | 879 674 | 879 600 | 879 675 | 879 730 | 879 440 |
| Y lambert | 2 131 733 | 2 131 773 | 2 131 782 | 2 131 747 | 2 131 690 | 2 131 380 |
| NGF repère | 342,28 | 341,42 | 337,46 | 341,74 | 369,14 | 381,17 |
| NGF substratum | ? | ? | 310,75 | 312,15 | 309,95 | 308,95 |

(*) ouvrage détruit ; le Piézo 3 a été remplacé par le Pz4 de 2008

Le puits de Matailly dit « forage de d’exploitation S1 », a fait l’objet de plusieurs essais de pompage dont un essai de longue durée (212 heures) à 200 m3/h en juillet 1991 (rapport CPGF n°3904). Malgré la variation sensible du niveau du Rhône durant l’essai (+1,5 m entre le début et la fin), on peut évaluer la transmissivité entre 0.015 et 0.050 m2/s ; la transmissivité reste proche de 0.050 m2/s pendant les 12 premières heures de pompage puis chute à 0.015 m2/s traduisant une certaine diminution de la qualité de l’aquifère au loin. On retrouve une évolution comparable lors de la remontée suivie pendant 6 jours (144 heures). Le coefficient d’emmagasiment est compris entre 5 et 10%.

Le graphique ci-dessous illustre la relation rabattement/distance :

On observe un surabattement proche de 1.8 m au niveau du forage. La transmissivité calculée est de l’ordre de 0.030 m2/s. A partir de cette relation, le rayon d’influence est proche de 250 m et le front d’alimentation constitué par le Rhône situé à près de 400 m du forage n’est donc toujours par sollicité après 8 jours de pompage.

Ce forage est suivi par le département de haute Savoie depuis 2003, la figure ci-dessous illustre l’évolution du niveau statique de la nappe :

On peut voir les variations annuelles liées aux apports de versant avec la recharge au printemps au-quelles s’ajoutent celles de plus faibles amplitudes mais à haute fréquence liées au niveau du Rhône (figure ci-dessous) :

1.2.2 – Données de 2008

Les opérations de forage réalisées par HYDROFORAGE se sont déroulées du 28/01 au 11/02/2008. On trouvera en annexe 2 le compte rendu de l’entreprise.

Compte tenu de problèmes fonciers avec la CNR, un seul forage d’essai a pu être réalisé F1 (Mat1), le second forage a été remplacé par le piézomètre Pz3 situé à 140 m du forage ; 2 piézomètres ont été réalisés à proximité de Mat_1 : Pz1 à 5 m et Pz2 à 20 m au nord-ouest du forage. Un quatrième piézomètre Pz4 a été réalisé pour remplacer l’ancien « sondage 3 » de la campagne CINQUIN 1970 détruit ; il est situé à 60 m de Mat_1.

La figure ci-dessous indique la position de ces ouvrages.

Les forages en rouge (Piézo 2 et forage de la Ferme de Matailly) ont été détruits.

Le tableau ci-dessous résume les données géométriques de ces ouvrages (NS le 07/02/08)

|  | Pz 1 | Pz 2 | Pz 3 | Pz 4 | F Mat 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X lambert | 879 558.5 | 879 548.9 | 879 441.2 | 879 617.1 | 879 561.6 |
| Y lambert | 2 131787.5 | 2 131 798.7 | 2 131 708.4 | 2 131 811.0 | 2 131 784.0 |
| NGF repère | 335.92 | 335.54 | 333.63 | 338.16 | 336.16 |
| NGF substratum | 310±2 | 310±2 | 310±2 | 310±2 | 310±2 |
| Niveau statique (m) | -4.67 | -4.31 | -6.88 | -2.50 | -4.97 |

L’épaisseur des graviers est de l’ordre de 23 m sous une couverture de 0,5 m de limons argileux. La partie inférieure des graviers est très grossière (gros galets avec peu de graviers). Le substratum est constitué d’argile lacustre. La figure page suivante illustre les coupes hydrogéologiques et techniques du forage ainsi que les coupes géologiques des piézomètres (équipement en PVC 85 mm).

La corrélation avec la géophysique est satisfaisante :

Les premiers résultats de pompage sont favorables avec un débit spécifique proche de 160 m3/h/m. On a un peu de perte de charge dans le forage (cf. graphique ci-dessous) mais c’est normal sur un forage équipé en 219 mm avec une crépine type NR. Le niveau statique est proche de – 5 m.

Les essais de pompage préliminaires montrent un rabattement spécifique proche de 110 m3/h/m.

Le rabattement sur le Pz1 à 5 m est proche de 0,5 m ce qui augure bien de la productivité de la nappe. Ce point est également satisfaisant vis à vis de la problématique Fe/Mn ; le cône de rabattement ne dépasse pas 100 mètres (il va bien sur augmenter avec le temps) mais les flux spécifiques (par m² d’interface de berge) seront faibles. Compte tenu des informations disponibles à la suite de cet essai préliminaire, il n’est pas certain qu’on sollicite significativement le front d’alimentation avec un débit de 250 m3/h.

Le pompage de 48 heures à 170 m3/h confirme ces premiers résultats. Les phases transitoires sont très courtes (moins de 3 minutes) et on obtient très rapidement une pseudo-stabilisation. En fait, le niveau dynamique dans le forage varie avec le niveau du Rhône dont l’amplitude de variation journalière est de 1.1±0.1 m  (cf. graphique ci-dessous).

Evolution des niveaux pendant le pompage d’essai de 48 heures

Malheureusement, le capteur de la RDA n’a pas fonctionné durant l’essai. L’enregistrement disponible pendant le mois de février montre clairement les variations journalières du niveau de la nappe ainsi que la baisse en fin de semaine. Ces variations, que l’on voit également sur le gaphique ci-dessus, sont liées à la gestion du barrage par le CNR.

L’analyse des rabattements en fonction de la distance montre que le cône de rabattement ne d’étend pas au-delà de 250 m et n’atteint donc pas, après 48 m de pompage le front d’alimentation alors que le rabattement est stabilisé.

Il existe un surabattement proche de 1 m dans le forage d’essai ce qui semble normal compte tenu du diamètre réduit et de l’équipement sommaire de l’ouvrage. On retrouve une relation équivalente à celle mise en évidence lors des essais de 1991 sur le puits Matailly 1969 (cf. graphique page 5) mais la transmissivité est plus favorable avec une valeur proche 0.040 m2/s.

  - – Conclusions partielles

Le forage MAT1, implanté à la suite de plusieurs prospections géophysiques, confirme le potentiel du secteur de Matailly. Les essais de longue durée prévus sur ce forage de reconnaissance permettront de valider l’évolution à terme de la qualité de l’eau et de définir les caractéristiques de la future zone de captage de la Communauté de Communes du Genevois : nombre, type d’ouvrage et débit exploitable qui ne devrait être compris entre 10 000 et 20 000 m3/jour suivant la configuration retenue.

Erik SIWERTZ

Ingénieur géologue